Nebezpečí spojené s toxickými

plyny

Detektor / snímač pro toxické plyny

Řada senzorů OLC(T)10, navržená speciálně pro použití v kotelnách a parkovištích, je modelem nabízejícím vynikající poměr kvality k ceně v oboru sledování plynů a hořlavých par v okolním vzduchu. Hlavními přednostmi těchto detektorů – snímačů se signálem 4-20 mA jsou menší velikost, jednoduchá instalace a snadné používání. Při použití s řídicí jednotkou MX15 nabízí tyto detektory – snímače řešení, které je v souladu s francouzskými a evropskými normami.

|  | OLCT 10 |
| --- | --- |
| Princip detekce: | Elektrochemické články |
| Rozsah: | 0-300 ppm CO / 0-30 ppm NO2 |
| Analogový výstupní signál: | < 0,5 mA porucha, lineární mezi 4 a 20 mA, > 23 překročení rozsahu |
| Nastavení: | Přímo pomocí potenciometrů pro nulový bod a citlivost: přístup k potenciometrům přes odklopná dvířka na čelní straně |
|  | Výstupní signál 2 mA v režimu údržby |
|  | 4-bodový konektor pro získání naměřené hodnoty plynu a obrazu napětí (posun 100 Ω) |
| Napájení: | 15 až 30 V DC 1: I out (signál) 3: +24 V DC |
| Příkon: | Max. 30 mA |
| Délka kabelu: | Na řídicí jednotce Oldham: 128 Ω ve smyčce (4 km při průřezu 1,5 mm2) |
| Zapojení: (Viz výkresy na zadní straně) | 1 pár 9/10. stíněný 1 jednotka konektorů |
|  | 2 kabelové průchodky M16: průměr kabelu 4 až 8 mm |
| Rozměry: | šířka 118, výška 157, hloubka 60 |
| Vyrobeno z: | ABS |
| Stupeň krytí: | IP 66 |
| Předpokládaná životnost: | > 36 měsíců |
| Rozsah teploty: | -10 až +50 °C |
| Rozsah vlhkosti: | 15 % relativní vlhkosti do 90 % relativní vlhkosti |
| Rozsah tlaku: | 1 bar ± 20 % |
| Teplotní odchylka (-10 °C až +40 °C) | NO2: < ± 0,4 ppm nebo < 20 % indikované hodnoty CO: < ± 0,5 ppm nebo < 5 % indikované hodnoty |
| Dlouhodobý odchylka: | NO2: < 20 % indikované hodnoty / rok CO: < 10 % indikované hodnoty / rok |
| Doba odezvy: | NO2: T90 < 60 s CO: T50 < 15 s |
| Osvědčení: | Elektromagnetická kompatibilita EN 50270 |
| Výbušná prostředí: | ATEX II 3 G / EEx nA IIC T4 |

Specifikace:

- elektrochemické články

- analogový signál 4-20 mA

- IP 66

- vynikající reaktivita

- osvědčení ATEX pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu

Rozměry:

Schéma zapojení mezi detektorem OLCT10 a řídicí jednotkou MX15:

Řídicí jednotka MX15

Zapojte 2 vodiče v souladu

s klasifikací.

Schéma zapojení 2 detektorů OLC 10 paralelně (oba pro detekci stejného plynu) k řídicí jednotce MX15:

Řídicí jednotka MX15

Je-li na 2. detektoru OLCT10 jiný plyn